
仲恺高新区XX公司人防地下室防护

设备安装质量检测方案(模板)
XXX工 程 检 测 有 限 公 司

二O二二年X月X日

目     录

一、工程概况和位置
二、检测依据

三、主要检测设备

四、检测内容

五、检测参数

六、检测数量
七、检测方法

八、甲方需配合的工作

九、其他承诺
编  制：XXX

审  核：XXX

批  准：XXX
一、工程概况和位置
受惠州XX有限公司的委托，对仲恺高新区XX科技园宿舍项目人防防护设备、人防通风设备、防化设备及通风系统进行安装质量检测。该项目地点位于惠州仲恺区 XX街道XX村XX村民小组，人防地下室防护单元位于厂房A楼地下一层。战时功能：二等人员掩蔽所；防护等级：核6级，常6级；防化等级：丙级；防护单元数量共X个防护单元，战时出入口数量：两个；通风口数量：送风口X个，排风口X 个；人防建筑总面积XXX㎡。

根据国家人民防空办公室和国家认证认可监督管理委员会国人防【2017】271号《关于规范人防工程防护设备检测机构资质认定工作的通知》和《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准》（暂行）（RFJ003-2021）的精神。特制定本方案。                                    

二、检测依据：
1、《人民防空工程设计规范 》                              GB50225-2005

2、《人民防空工程施工及验收规范》                         GB50134-2004

3、《人防防空工程设备产品质量检验与施工验收标准》         RFJ01-2002

4、 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》        RFJ04-2009

5、《人民防空工程质量验收与评价标准》                     RFJ01-2015

6、《热扎钢板和钢板的尺寸外形重量及允许偏差》             GB/T709-2006

7、《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》            GB/T1804-2000  

8、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》             GB50275-2010

9、《色漆和清漆漆膜的划格试验》                           GB/T9286-1998

10、《色漆和清漆漆膜厚度的测定》                          GB/T13452.2-2008

11、《焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级和评定》        GB/T11345-2013

12、《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》              GB/T29711-2013

13、《焊缝无损检测超声检测验收等级》                      GB/T29712-2013

14、《人民防空工程防护设备选用图集》                      RFJ01-2008 
15、《人防工程防护设备图集》                              RFJ01-2005

16、《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准》（暂行）RFJ003-2021
三、主要检测设备：

	序号
	仪器名称
	证书编号
	证书校准日期
	证书到期日期

	1
	钢直角尺
	22AA088890001
	2022/7/11
	2023/7/10

	2
	超声波测厚仪
	22AA088890036
	
	

	3
	超声波测厚仪
	22AA088890032
	
	

	4
	钢卷尺（7.5M）
	22AA088890011
	
	

	5
	钢卷尺（5M）
	22AA088890019
	
	

	6
	机械游标卡尺
	22AA088890013
	
	

	7
	数显游标卡尺
	22AA088890028
	
	

	8
	游标塞尺（15mm）
	22AA088890017
	
	

	9
	钢直尺(150mm）
	22AA088890021
	
	

	10
	钢直尺(300mm）
	22AA088890023
	
	

	11
	拉力计
	22AA088890025
	
	

	12
	磁力线坠6M
	22AA088890037
	
	

	13
	磁力线坠3M
	22AA088890039
	
	

	14
	测振仪
	Y20225021706
	
	

	15
	热敏式风速仪
	228A015260001
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	


四、检测内容
	序号
	检测类别
	备 注

	1
	钢结构门（连通口双向受力防护密闭门）
	

	2
	钢筋混凝土门（钢筋混凝土防护密闭门和钢筋混凝土密闭门）
	

	3
	悬摆式防爆波活门（HK系列和BMH系列）
	

	4
	防爆超压排气活门
	

	5
	密闭阀门
	

	6
	风机
	

	7
	防爆地漏
	

	8
	过滤吸收器
	

	9
	油网滤尘器
	

	10
	防护密闭段通风管道
	

	11
	通风控制设备
	

	12
	战时通风系统
	


五、检测参数
1.根据国人防【2017】271号《关于规范人防工程防护设备检测机构资质认定工作的通知》和《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准》（暂行）（RFJ003-2021）精神，对人防防护设备、人防通风设备、防化设备及通风系统现场安装检测。检测参数如下表：
	序号
	检测项目
	检测参数
	备 注

	1
	主  控  项  目
	设备型号
	适用于：结建式人防工程钢结构门和连通口双向受力门

	
	
	开启方向
	

	
	
	漏气孔缝
	

	
	
	密封件质量
	

	
	
	门扇厚度偏差
	

	
	
	门扇面板厚度偏差
	

	
	
	门扇、门框贴合间隙
	

	2


	一般项目
	门扇、门框贴合面中心线偏差 
	

	
	
	密封胶条嵌压式中心线偏差
	

	
	
	相邻门扇中缝间隙偏差
	

	
	
	门框垂直度
	

	
	
	漆膜厚度
	

	
	
	漆膜附着力
	

	
	
	门扇启闭力
	

	
	
	关锁操纵力
	

	
	
	闭锁头同步、锁紧情况
	

	
	
	启闭运转性能
	

	
	
	表面观感
	

	
	
	运动部位保护
	

	
	
	铭牌、开关标志等标识
	

	序号
	检测项目
	检测参数
	备 注

	1
	主  控  项  目
	设备型号
	适用于：结建式人防工程钢筋混凝土门

	
	
	开启方向
	

	
	
	漏气孔缝
	

	
	
	密封件质量
	

	
	
	门扇厚度
	

	
	
	门扇、门框贴合间隙
	

	2


	一般项目
	门扇、门框贴合面中心线  
	

	
	
	门框垂直度
	

	
	
	密封胶条嵌压中心线偏差
	

	
	
	相邻门扇中缝间隙偏差
	

	
	
	门扇启闭力
	

	
	
	关锁操纵力
	

	
	
	闭锁头同步、锁紧情况
	

	
	
	启闭运转性能
	

	
	
	表面观感
	

	
	
	运动部位保护
	

	
	
	铭牌、开关标志等标识
	


	序号
	检测项目
	检测参数
	备 注

	1
	主  控  项  目
	设备型号
	适用于：结建式人防工程悬摆式防爆波活门

	
	
	开启方向
	

	
	
	悬摆板厚度
	

	
	
	门扇开孔面积
	

	
	
	门扇厚度
	

	
	
	通风量要求
	

	2


	一般项目
	门扇与门框贴合间隙
	

	
	
	悬摆板上、下边与门扇的平行度
	

	
	
	胶条、缓冲胶垫粘结后的剥离强度
	

	
	
	悬摆板与门扇贴合面间隙
	

	
	
	悬摆板启闭力
	

	
	
	门扇启闭力
	

	
	
	关锁操纵力
	

	
	
	门扇（悬摆板）启闭运转性能
	

	
	
	铭牌、开关标志等标识
	


	序号
	检测项目
	检测参数
	备 注

	1
	主控项目
	设备型号
	自动（防爆）超压排气活门

	
	
	开启方向
	

	2


	一般项目
	平衡锤连杆垂直度
	

	
	
	活门盘（阀盖）锁紧力
	

	
	
	位置偏差
	

	
	
	标高偏差
	

	
	
	法兰连接
	

	
	
	活门盘（阀盖）与壳体锁闭
	

	
	
	表面观感
	

	
	
	铭牌、开关标志等标识
	

	序号
	检测项目
	检测参数
	备 注

	1
	主控项目
	设备型号
	密闭阀门

	
	
	开启方向
	

	
	
	密闭性能
	

	2
	一般项目
	阀门固定情况
	

	
	
	位置偏差
	

	
	
	法兰螺栓连接情况
	

	
	
	阀门启闭力(N)
	

	
	
	启闭运转性能要求
	

	
	
	表面观感
	

	
	
	铭牌、开关标志等标识
	


	序号
	检测项目
	检测参数
	备 注

	1


	一般项目
	外观检测
	风机

	
	
	安装检测
	

	
	
	性能检测
	

	
	
	振动速度
	

	序号
	检测项目
	检测参数
	备 注

	1
	主控项目
	设备型号
	防爆地漏

	
	
	密闭性能
	

	2
	一般项目
	标高偏差
	

	
	
	内径
	

	
	
	表面观感
	

	序号
	检测项目
	检测参数
	备 注

	1
	一般项目
	外观检测
	防护密闭段通风管

	
	
	安装检测
	

	
	
	风管厚度
	

	
	
	风管漆膜厚度
	


	序号
	检测项目
	检测参数
	备 注

	1
	主控项目
	进风量
	战时通风系统

	
	
	排风量
	

	序号
	检测项目
	检测参数
	备 注

	1
	一般项目
	外观检测
	通风控制设备

	
	
	安装检测
	


六、检测数量
根据RFJ 003-2021《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准》4.3.1逐樘检测的要求，人防护设备、人防通风设备、防化设备及通风系统检测数量如下表：

	序号
	人防防护设备名称
	规格型号
	单位（樘）
	检测数量

	1
	钢结构活门槛双扇防护密闭门
	GHSFM5025(6)
	樘
	X

	
	
	GHSFM6025(6)
	樘
	X

	2
	钢筋混凝土防护密闭门
	HFM0716(5)
	樘
	X

	
	
	HFM1220(6)
	樘
	X

	
	
	HHFM1520(6)
	樘
	X

	3
	钢筋混凝土密闭门
	HHM1520
	樘
	X

	
	
	HM0716
	樘
	X

	
	
	HM1020
	樘
	X

	
	
	HM1520
	樘
	X

	4
	悬摆式防爆波活门
	HK600(5)
	樘
	X

	小计
	樘
	X

	5
	密闭阀门
	DN500/DN400
	个
	X

	序号
	人防防护设备名称
	规格型号
	单位（樘）
	检测数量

	6
	防爆（自动）超压排气活门
	PS-D250
	个
	X

	7
	防爆地漏
	DN80
	个
	X

	8
	过滤吸收器
	RFP-1000
	台
	X

	9
	油网滤尘器
	LWP-D（四片装）
	组
	X

	10
	风机
	/
	台
	X

	11
	防护密闭段通风管道
	/
	根
	X

	12
	通风控制设备
	/
	个
	X

	13
	战时通风系统
	进风、排风
	单元
	X


七、检测方法：
1、主控项目

（1）设备型号：资料查询、现场核查。

（2）开启方向：操纵、观察检查。操纵门扇开启，对照工程设计图纸，核查开启方向与设计的一致性，且门扇要求能开启到设计位置，无要求时，默认打开角度不小于90°。

（3）门扇厚度偏差：用游标卡尺测量，测门扇上、下端（或左、右端）中心处厚度，相对设计厚度偏差，取2个偏差值中较大的值。

（4）门扇面板厚度偏差（或悬摆板厚度）：用超声波金属测厚仪测量内、外面板厚度，中心位置1处和其他位置1处，相对设计厚度偏差，单扇门的内、外面板厚度偏差各取2个偏差值中较大的值，双扇门的内、外面板厚度偏差各取4个偏差值中较大的值。

（5）焊缝质量：用超声波金属探伤仪检测拼接焊缝质量，每个门扇任选1处，长度取0.5m。
（6）密闭性能：

①光照、观察检查门扇、门框密封范围有无漏气孔缝；观察检查密封件质量及密封胶条接口形状、接头数量

②门扇、门框贴合间隙：用塞尺测量门扇与门框贴合面上、下、左、右各1处（视觉为最大间隙处），取最大值。

混凝土强度：混凝土回弹仪检测。按相关标准规定的最小侧墙、弹击点数要求检测，混凝土强度取处置后数据的平均值。

门扇受力钢筋直径与分布：用钢筋扫描仪或钢筋位置测定仪检测。垂直受力钢筋方向检测不小于1m长度内受力钢筋直径与分布，相对于设计值，取最大值。

混凝土保护层厚度：用钢筋扫描仪或钢筋位置测定仪检测。检测受力钢筋分布时测得混凝土保护层厚度，取平均值。

（10）阀盖厚度、管壁厚度、通风管道厚度：用超声波金属测厚仪测量。

（11）通风孔径偏差：用游标卡尺或钢卷尺测量。
（12）位置偏差、标高偏差：用钢卷尺或激光测距仪测量。

（13）平衡锤杆铅垂度：用磁力线坠（或激光投线仪）、钢直尺配合测量。

（14）阀盖锁紧力、阀门启闭力：用数显测力计测量。
2、一般项目：

（1）门扇、门框贴合面中心线偏差：尺量检查。任选上、下、左、右个1处，标出门扇与门框贴合面的外侧点，相对于设计压边偏差，门扇、门框贴合面中心线偏差取4个偏差值平均值的一半。

（2）相邻门扇中缝间隙偏差：尺量检查。塞尺测相邻门扇中缝上、下各1处间隙，相对于设计中缝间隙偏差，取2个偏差值中绝对值较大的值。

（3）门框垂直度：尺量检查。磁力线坠分别贴于门框左、右角钢两肢的外表面上部，线坠伸展长度不小于门框高度的4/5，测得上、下线端与角钢外表面的距离，差值为垂直度，分别记录左侧前后方向垂直度、左侧左右方向垂直度和右侧前后方向垂直度、右侧左右方向垂直度。

（4）门扇启闭力：测力检查。用弹簧称拉（或推）门扇开启或关闭，力的作用点在门扇拉手处，拉力（或推力）的方向始终垂直于门扇表面，均匀慢速将门扇开启、关闭到位，整个过程中测得的最大拉力（或推力）为门扇启闭力。

（5）门扇关锁操纵力：测力检查。用弹簧称拉闭锁手柄（轮），力的作用点距手柄末端（或手轮边缘）5cm，拉力的方向始终垂直于闭锁手柄（或与手轮外圆相切，）且平行于手柄（轮）处门扇表面，均匀慢速将闭锁手柄（轮）关锁到位，整个过程中测得的最大拉力为门扇关锁操纵力。

（6）闭锁头同步、锁紧情况：操纵、观察检查。操纵闭锁手柄（轮）关锁，观察联动闭锁头是否同步运动且到位是否全部进入锁紧状态。

（7）启闭运转性能：操纵、观察检查。均匀慢速开启、关闭门扇，观察运转过程有无卡阻、异常响声，停于任一位置时观察有无自开自关现象。

（8）钢结构门表面观感：观察检查。观察门扇、门框表面是否平整光滑，油漆是否均匀、不起泡、不剥离、无流珠，金属件表面有无锈蚀；零部件是否齐全，有无损坏、锈蚀。

（9）运动部位保护：观察检查。观察运动部位有无涂油保护措施，涂油质量是否符合要求。

（10）铭牌、开关标志等标识的检测：观察检查。观察铭牌、开关标志等标识是否齐全且是否正确、醒目。

（11）混凝土门表面观感：观察检查。观察门扇、门框表面是否平整光滑，油漆是否均匀、不起泡、不剥离、无流珠，金属件表面有无锈蚀；混凝土表面有无蜂窝、孔洞和露筋等缺陷；测量麻面面积，其值是否不大于门扇总面积的0.5%，且是否修整完好；零部件是否齐全，有无损坏、锈蚀。

（12）防护密闭段通风管道漆膜厚度：用涂层测厚仪测量油漆厚度，在滤毒通风管道、清洁通风管道及排风管道各取3点，每个测量1次，每个点的漆膜厚度均不小于120um。

（13）通风控制设备：检查（外观和安装）情况

（14）战时通风系统检测：用热敏式风速仪测量进风的风量和排风的风量。
八、甲方需配合工作

为使检测工作如期顺利完成，在防护设备安装质量检测前和检测过程中，要求甲方做如下配合工作:

1.必须提供满足符合检测要求的检测环境。例如：地下室无积水、垃圾、有照明等。

2.提供相关的设计图纸、施工资料。 

3.必要时按要求搭设检测用脚手架。

4.组织施工技术人员配合检测，人防设备安装单位指派1至2人协调和配合现场检测工作，通过检测确保防护设备各项功能在战时能正常发挥。

5.对人防地下室有安全隐患的积水井（沟）、电梯井等作好安全防护措施或安全标识。
九、其他承诺

1.检测技术人员保持清正廉洁作风，拒收红包。委派专业技术人员全面负责检测相关事宜。

2.加强检测技术人员文明检测、安全检测意识，检测人员一律戴安全帽、头灯进入检测现场。保护环境卫生。

3.公司接到委托单位现场检测委托单后，若检测现场满足检测条件时三个工作日内派检测技术小组进入工程项目现场检测。

4.如有现场检测中发现其他问题，要及时通知委托单位；以便能及时解决问题。检测工作完毕后，七个工作日内交付检测报告。

	仲恺高新XX厂房人防地下室
人防防护设备安装质量检测方案认可签章

	建 设 单 位
	

	人防设计单位
	

	人防监理单位
	

	人防设备单位
	

	施 工 单 位
	

	检 测 单 位
	经建设单位、人防设计单位、人防监理单位、人防设备单位、施工单位确认后实施本方案。


PAGE  

