 设备采购技术参数要求

1、窨井水位仪技术规格要求

	类型
	指标项
	技术规格要求

	窨井水位监测主机
	传感器输入
	雷达水位传感器和压力式水位传感器数据采集冗余

	
	时钟同步
	与运营商通讯基站时钟同步，每天零点自动校准

	
	自动续传
	终端带有本地存储功能，可缓存50万组以上的数据；当信号中断无法通信时，数据存储在本地，一旦通信恢复后，会自动将中断期的数据续传

	
	阈值设置
	终端可以设置低液位、满管、高液位、超高液位和溢流的限值，数据保存和发送周期

	
	逢警上报
	终端能在水位达到超高水位值、溢流值时立刻上报，不受发送的周期限制

	
	功耗与供电
	超低功耗设计，采用低功耗芯片及元器件，根据监测周期切换休眠、工作模式；内置一次性锂亚电池供电，容量不低于170AH，可监测电池电压

	
	内置电池组续航能力
	标准工况及采集条件（5分钟采样频率和15分钟远传频率）下可使用2年以上

	
	通讯方式
	内置NB-IoT通讯模块和贴片式SIM卡；支持COAP、MQTT等物联网协议，同时支持第三方私有协议订制，支持全网通（电信、联通、移动）制式

	
	采样频率
	1～999分钟可调

	
	工作电压
	DC3.7V±15%

	
	异常报警
	传感器工作异常、低电量告警

	
	防护等级
	▲IP68防护等级，提供第三方检测机构出具的检测报告（加盖生产厂商鲜章）扫描件。

	
	工作环境
	▲提供第三方检测机构出具的检测报告（加盖生产厂商鲜章）扫描件。

	
	电磁兼容
	▲通过静电放电抗扰度、工频磁场抗扰度试验检测，提供第三方检测机构出具的检测报告（加盖生产厂商鲜章）扫描件。

	
	机械结构
	▲提供第三方检测机构出具的检测报告（加盖生产厂商鲜章）扫描件。

	
	外壳结构
	使用磁性开关，扁平式外壳，充分考虑检查井养护需求，节省安装空间，不明显妨碍下井养护作业操作。

	
	远程管理
	可通过管理平台完成参数配置、固件升级；

	雷达水位传感器
	结构
	▲一体化结构，特种防腐蚀ABS外壳，壳内胶浇封处理，IP68防护等级，提供第三方检测机构出具的检测报告（加盖生产厂商鲜章）扫描件。

	
	工作环境
	▲通过高低温储存和工作试验、湿热工作试验检测，提供第三方检测机构出具的检测报告（加盖生产厂商鲜章）扫描件。

	
	电磁兼容
	▲通过静电放电抗扰度、工频磁场抗扰度试验检测，提供第三方检测机构出具的检测报告（加盖生产厂商鲜章）扫描件。

	
	量程
	≥10米

	
	盲区
	0.5米

	
	精度
	≤0.5%FS

	
	分辨率
	≤1厘米

	
	特性
	连续可变增益，实时自动校准和噪声抑制。

	
	
	具备复合滤波算法，可自定义探头盲区算法，滤除盲区内干扰物的影响

	
	
	定点屏蔽干扰物算法，可过滤测量范围内固定异常物产生的干扰

	压力式水位传感器
	量程
	10米

	
	精度
	≤0.5%FS

	
	分辨率
	≤1厘米

	
	特性
	全密封潜入式扩散硅液位测量，低压注塑工艺封装，全封闭式电路，具有防潮、防结露、防渗漏功能


2、管道潜望镜（单机版）技术规格要求

	类型
	技术规格要求

	主机
	1.
处理能力： 4G及以上运行内存；

2.
存储能力：128GB及以上机身存储；

3.
显示：6.5英寸以上电容屏，屏幕分辨率为1600*720及以上； 

4.
控制： 无线控制；

5.
操作：触摸控制调焦变倍、主辅光源亮度、镜头旋转等；

6.
抓图：可快捷抓取、保存缺陷图像；

7.
回放：可浏览、回放视频文件或图片；

8.
文字录入：可通过软键盘录入文字信息，叠加显示并保存在视频画面中；

9.
续航时间：持续工作时长≥8小时，提供电量指示；

10.
接口：Type-C接口；

	摄像探头
	1.
适用环境：城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工业废水等管道； 

2.
适用管径：150mm～2000mm及以上； 

3.
工作温度：工作温度：-20℃~60℃；

4.
光源随动：光源可随摄像探头上下转动，向上转动角度≥45°；向下转动角度≥30°。

5.
照明灯光：采取主辅两组以上光源设计，其中主光源为10W以上 LED，带有聚光杯，主辅光源独立、无级调节，有效照射距离为1～100米； 

6.
图像传感器：彩色 1/2.8‘’逐行扫描CMOS； 

7.
图像分辨率：PAL制式，1920*1080，200万像素以上； 

8.
摄像视角：水平 58.4度（广角）以上， 1.5度（远视）以上； 

9.
变倍调焦：30倍光学变倍，自动或手动调焦； 

10.
灵敏度（最低照度）： 0.01LX； 

11.
适应性：配备一键自动除雾功能，探头一键居中功能

12.
防水标准：IP68。 

	激光测距模块
	1.
测距精度为 ±0.001m； 

2.
测距范围≥80m； 

3.
实时高速测量，测距结果显示在视频画面中；

	标准控制杆
	1.
碳纤维材质（抗压性能是普通钢材的 10 倍）； 

2.
嵌套式伸缩设计，线缆内穿设计，强力固定关节，全部伸展后总长≥4.8m； 

3.
延长杆可延长≥12M。 

	支撑杆
	1.
轻便材料，长度≥0.7m； 

2.
集成探头高度微调节弹力装置，末端带有橡胶缓冲球； 

3.
独有的免拆卸设计，直接可装入包装箱。

	工程包装箱
	1.
强度：工程用高强度一体化包装箱； 

2.
便携：带有拉杆和轮子，轻便易携； 

3.
重量：包含标准摄像探头、主机、控制杆及配套工具等共计约20kg；  

	PipeSight管道检测视频判读报告软件
	1.
对检测视频文件进行播放预览、添加检测信息、截取缺陷图像、判读描述等； 

2.
可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告（包括项目信息、工程概况、缺陷分布示意图、检测设备简介、作业流程示意图、缺陷统计图表、详细缺陷图表等内容）； 

3.
可导出GIS平台通用的ShapeFile接口数据；提供电子地图查阅功能，在电子地图中标注出作业点的位置，查看作业点对应的检测数据、判读信息、缺陷图片和检测视频； 

4. 可将缺陷分布地图导出为网页格式，以供数据上报、分阅。


3、快速水分测定仪技术规格要求

	类型
	技术规格要求

	最大称重
	110g

	称量显示精度
	0.001g

	水分含量测定可读性
	0.02%～0.1%（样品≥3g）

	加热时间范围
	0~99min

	显示方式
	TFT触摸屏

	温控范围℃
	60~200℃

	分析方法
	定时/自动


